下面我把你文档里的“检测功能/分级等级/告警处置”做成可落地的“传感器-指标-触发阈值-告警等级”评级表。

说明：你给的文件没有给出任何“具体数值阈值”（比如倾角多少度算翻转），所以我只能给出工程上常用的“建议阈值范围/判定逻辑（需现场标定）”。真正上线前要用你们道路/车辆/井盖尺寸做标定，阈值再微调。

分级沿用你文档的 5 档：

- 1级 提示（趋势/预警前）

- 2级 预警（纳入巡检/注意）

- 3级 报警（派单处置）

- 4级 紧急（可能坠落/重大风险）

- 5级 重大应急（人员坠井/燃气或有害气体等联动）

A. 传感器数据评级标准总表（按检测模块）

表1：井盖松动/跳动/结构脱离风险（车辆冲击导致）

| 模块 | 主要传感器 | 建议指标（从传感器计算） | 触发阈值（建议范围，需标定） | 触发等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松动检测 | 振动(IMU/加速度) + 倾角/姿态(IMU融合) + 位置信号(如霍尔/距离) | 1) 振动峰值幅值（g峰） 2) 冲击频次（N次/时间窗） 3) 频谱特征（井盖跳动特征峰） 4) 与历史基线差异度 | 1级：单次振动异常、与基线差异轻微（Δ≈中等）且频次低； 2级：同类冲击在短时间窗内出现多次或幅值中等（疑似松动） 3级：幅值/能量显著升高且出现“跳动-回弹”模式重复（≥2轮） 4级：明显脱离特征（振动能量高 + 姿态异常同步）且接近“车辆轮过井盖”典型时序； 需立即处置 | 1~4（5级一般不用于“松动”单一项） |

如何落地计算（便于你实现）：

- 取样：车辆经过时异常触发后短时采样（你文档“唤醒后快速采样”即可）。

- 特征：峰值幅值、冲击次数、持续时间、频谱能量、是否存在“二次回弹”。

- 阈值来源：用历史“正常井盖碾压数据”估计基线均值与方差，再设为例如：

  - 2级：超过基线均值 + k1（中等）且 N次

  - 3级：超过基线均值 + k2（较高）且出现回弹模式

  - 4级：超过基线均值 + k3（很高）或与姿态/位置同步异常

表2：倾斜、翻转与移位（绊倒/坠落高风险）

| 模块 | 主要传感器 | 计算指标 | 触发阈值（建议范围，需标定） | 触发等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜 | IMU（倾角/姿态）+ 距离/霍尔（辅助） | 倾角 θ（Pitch/Roll）、倾斜持续时长、恢复速度 | 1级：轻微倾角偏离正常（短时） 2级：倾斜持续或在多次事件中重复（但未接近脱离） 3级：明显倾角偏离且持续>阈值（例如数秒量级） 4级：接近翻转/脱离井圈边界（或恢复失败） | 1~4 |
| 翻转/倒置 | IMU + 霍尔开关/距离 | 姿态角跨越“倒置判定”、是否保持倒置 | 4级：姿态持续满足“接近倒置/翻转姿态”并伴随位置异常 | 4 |
| 移位/脱离井圈 | 距离传感器（或霍尔/位移代理）+ IMU | 位移 Δx/Δy（可用相对距离变化代理）、脱离持续 | 2级：位移轻微但重复 3级：位移明显且持续 4级：疑似完全脱离或长时间未回正 | 2~4 |

注：你文档里“倾斜、翻转、移位”是明确要做的，所以表2只需要你们根据井盖结构做“正常工况的姿态范围”标定即可。

表3：开盖、非法开启/盗窃/丢失（撬动、搬运、未复位）

| 模块 | 主要传感器 | 计算指标 | 触发阈值（建议范围，需标定） | 触发等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开盖检测 | 霍尔开关/开盖触发 + 倾角 + 环境光（可选）+ 距离（可选） | 开盖状态（开/关）、开启持续时长、开启次数、是否复位 | 1级：短时误触/极短开启（若有） 2级：开启存在但未伴随破坏，且与授权窗口匹配（否则升） 3级：无有效授权的开启 或 开启持续时间较长 4级：长时间未复位/伴随暴力冲击/快速搬运迹象 | 1~4 |
| 盗窃/搬运/丢失 | 倾角+霍尔+距离/运动（可选）+ 通信“消失/断连” | 快速位移/离开井口区域、持续移动、丢失确认 | 4级：高度疑似盗窃/搬运（离开井位、持续移动或无法定位） | 4 |
| 需要人工复核（你文档已有建议） | 平台融合判断 | 风险分类输出：正常维修/疑似维修/无授权开启/疑似破坏/高度盗窃 | - | 用作派单策略（见后文“评级+处置”） |

表4：水位与井内积水/水流顶盖（洪水联动）

| 模块 | 主要传感器 | 计算指标 | 触发阈值（建议范围，需标定） | 触发等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积水水位 | 水位传感器（液位/压力/浮球） | 水位高度 h、上升速率 dh/dt、是否伴随姿态异常 | 1级：水位偏高但上升慢（趋势） 2级：水位明显偏高或上升速率提升（建议巡检/预排查） 3级：水位快速上升、或接近危险区（井盖可能承压/存在顶盖风险） 4级：出现“水位快速上升 + 倾角/振动异常同步”（疑似水流顶盖） | 1~4 |
| 气体/人体（若上专业安全版） | 可燃气体/有害气体/烟雾/人体 | 超限+持续 | 5级：达到应急阈值（联动） | 5 |

B. 摄像头“什么时候记录”的标准（取证门槛）

你文档明确：摄像头不是主检测器，只做“复核与取证”，并且安装在井壁较高位置拍井口动作。下面给出拍照/录像触发表：

表5：摄像头拍照/录像触发与记录标准

| 事件类型 | 触发条件（由传感器先判定） | 记录方式 | 记录时长/张数（建议） | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级报警（3级） | 风险分类输出≥3 或“疑似松动/明显移位/无授权开启”等达到3级阈值 | 拍照 3~5张 + 缩略图 | 异常触发后短时通电，连拍3~5张 | 远程复核、形成证据链 |
| 4级紧急 | 4级触发（翻转/高度疑似盗窃/水流顶盖） | 拍照 5~8张 +（可选）短视频 | 拍照优先；必要时 5~15秒视频 | 应急研判、派单优先级 |
| 5级重大 | 5级（坠井/燃气/有害气体联动） | 拍照+短视频（更完整） | 需要更强证据链；并保持加密传输 | 应急指挥 |
| 低等级 1~2级 | 未达到3级的触发（仅趋势） | 可不拍照，或仅在“连续多次”时补拍 | 例如同类事件≥N次/天才触发拍照 | 降低成本与流量 |

实操建议：先用传感器触发“拍照门槛”，把摄像头控制在低功耗范围内。

C. 你的第1点：松动导致“路人踩上会掉下去”的报警模块怎么加 + 评级标准

1）建议加入“安全防护告警子模块（Pedestrian Safety Alert）”

在你现有闭环“感知-判断-取证-报警-派单-复核”里加入一步：
感知（松动/倾角/移位） → 风险评估（坠落风险） → 人群告警呈现（现场+平台）→ 上报 → 等维修复位自动解除

你文档已有“报警分级”，所以建议在 3级/4级 的基础上新增一个“安全场景触发条件”，这样能做到“提醒行人不要踩”而不是只派工单。

2）报警呈现用什么形式（建议）

结合“不要踩”的需求，我建议你用双通道，避免只靠APP：

- 现场声光/电子提示（优先）：井盖附近的警示灯/喇叭/电子小屏，提示“井盖松动，禁止踩踏”

- 手机推送（次选）：对周边巡查人员/市民端（如你们有小程序）推送“井盖编号+位置+等级”

- 地图高亮：后台地图上该井盖闪烁/标红，并显示“禁踩提示”

- 派单联动：同一事件触发工单，并在工单状态=“维修中”期间保持告警

“等修好解除警报”：解除条件用“传感器复位确认 + 可选人工复核”。

3）安全告警的新增评级标准（表6）

| 模块 | 主要传感器 | 关键指标 | 触发阈值（建议范围，需标定） | 触发等级/动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坠落风险（禁踩） | 振动/倾角/移位 | 1) 倾斜或移位达到“脱离可踏范围” 2) 松动冲击特征重复 3) “人员踩踏/疑似踩踏”识别（你文档有行人踩踏识别） | 3级禁踩：疑似“行人踩踏触发异常 + 井盖松动/倾角异常同步”但尚未翻转 4级禁踩：达到翻转/明显脱离井圈 或 多源证据高度一致 | 3~4：触发现场告警 + 上报/派单 |
| 解除禁踩 | IMU姿态恢复 + 松动特征消失 + 霍尔/距离回到稳定状态 | 连续T分钟满足“正常姿态+无异常冲击” | 解除条件：满足稳定恢复（例如连续数分钟/小时，具体需你们定）且工单标记“维修完成” | 关闭现场告警并上报“已解除” |

D. 你的第2点：井盖维修检修“评估系统”评级标准

思路

把“需要检修”变成一个可量化的健康评分（Health Score），再映射到 1~5级建议处置。它应当整合：

- 结构风险（松动/倾角/移位/开盖）

- 状态退化（频次、持续时间、趋势上升）

- 水环境风险（积水频繁、顶盖迹象）

- 历史维修记录（维修后是否复发）

表7：井盖检修评估评级（建议健康评分）

| 模块 | 主要传感器/数据源 | 评估指标 | 触发阈值（建议范围，需标定） | 维修建议等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构健康（松动/移位） | 振动+IMU+距离/霍尔 | 1) 松动事件频次（次/月） 2) 最大倾角/位移趋势 3) 复位成功率 | 1级：偶发低级异常（趋势稳定） 2级：事件频次上升或2级事件多次 3级：多次3级事件或持续倾斜/位移 4级：4级事件反复/疑似脱离井圈 5级：已发生翻转/丢失/重大事故风险 | 1~5映射：计划检修/限期检修/立即抢修 |
| 水环境健康 | 水位传感器 + 姿态同步特征 | 水位峰值、上升速率、顶盖迹象次数 | 同样映射为 1~4级水风险健康劣化；若触发5级联动（燃气/有害）则直接5级 | 1~5 |
| 维修可持续性 | 工单历史 + 传感器复发 | 维修后复发概率（例如维修后30天内再出现≥N次） | 3级/4级：复发率高说明部件/安装质量问题 | 升级为更换/结构性检修 |
| 综合健康分 | 多源融合 | HealthScore（0~100）或加权分 | 可采用“加权求和+规则提升”：任一项达4级则综合≥4 | 输出最终检修等级 |

这张表你后面可以直接用于“检修预估”：按等级给排程（如 2级进季度计划、3级进本月、4级立即、5级应急）。

E. 你的第3点：后台分类功能（普通井盖/重要井盖）与评级联动

这里建议你做两层分类：

- 井盖资产分类（Important/Normal）：由你们人工在后台维护（区域重要性）

- 事件风险等级（1~5）：由传感器/算法输出

表8：普通/重要井盖的影响规则（建议）

| 分类 | 井盖编号标记 | 告警呈现与处置策略（建议规则） |
| --- | --- | --- |
| 普通井盖 | Normal | 3级派普通工单；4级紧急派单；现场告警以声光提示为主 |
| 重要井盖 | Important（特殊标记） | 对同样事件：等级自动+1（上限4/5）或缩短派单阈值；优先派驻点/更快闭环；摄像头证据更完整 |

这样能把“重要区域”的管理差异写进系统逻辑，而不是只在地图上标注。

1）供电：尽量少人为充电（太阳能等）+ 电量检测与分级表

1.1 供电方式选择（结合文档）

文档提到的核心原则是：终端优先使用大容量电池；太阳能更适合路侧网关，因为井盖下无法获得有效光照。
因此如果你的目标是“少人工充电”，可按下列思路选型：

A. MVP（最省集成成本）

- 大容量电池 + 低功耗策略：主控深度休眠，只有异常/心跳/授权流程才唤醒通信与摄像头。

- 适合市政道路的“运维可控、维护频率低”。

B. 太阳能（仅在条件允许时用）

- 若井盖周边有光照可利用（例如井口附近、路侧立杆、井圈外侧遮挡少的位置），可以在井盖上方/井圈附近做小功率太阳能+蓄电池，而不是“完全埋在井内”。

- 文档也强调：井下无法获得有效光照，所以不要把太阳能主供电寄希望于井盖内部。

C. 混合供电（推荐给希望更“少充电”的场景）

- 电池为主，太阳能为补充（或用于路侧网关/采集节点）。

- 好处：不依赖光照连续性，安全性更高。

简单结论：
默认用大容量电池（文档推荐），若你能在井口外侧/路侧获得有效光照，再加太阳能补充。

1.2 电量用什么来检测？

文档里明确了“电量下降”会产生报警分级（见“报警分级：一级提示电量下降”）。但没有限定具体检测芯片型号。工程上通常用两类实现：

- 电池电压采样（ADC）：配合分压电路，采样主电压/电池端电压。

- （可选增强）电量计量芯片/库仑计量：更准确反映剩余容量与放电曲线，但成本更高。

无论你选哪种，平台侧都需要至少：电量百分比/电压值 + 采样时间 + 设备在线心跳。

1.3 电量报警等级（表格建议）

文档给了“一级提示电量下降”但没给数值。下面给出建议分级模板（你需要用你的电池规格做实测校准）：

| 级别 | 触发条件（电量） | 同步动作（平台/终端） | 建议说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级（提示） | 电量下降到阈值1（示例：≤30% 或 ≤3.7V） | 上报心跳；暂不派单 | 作为运维预警，提醒将进入低电风险 |
| 二级（预警） | 电量下降到阈值2（示例：≤20% 或 ≤3.6V） | 可加入“巡检计划”；必要时增加拍照/报警成功率策略 | 不要降低安全能力，但可优化通信频率 |
| 三级（报警） | 电量下降到阈值3（示例：≤10% 或 ≤3.5V） | 推送通知并派发工单（更换/充电） | 该阶段必须保证报警链路可靠性 |
| 四级（紧急） | 电量到阈值4（示例：≤5% 或 ≤3.4V） | 进入“保命策略”：仅保留最低频心跳 + 关键异常报警优先 | 建议结合断电超电容最后上报（见下） |
| 五级（临界） | 电压低于硬保护点或掉电 | 触发“电源剪断/断电”类告警；上传缓存最后事件 | 文档提到断电前用超级电容发送最后一次报警 |

关键点：

- “电压→百分比”必须对你的电池化学体系（锂电/磷酸铁锂等）+ 负载工况做标定。

- 你可以保留“电压阈值”作为终端判定主依据，“百分比”作为展示参考。

2）设备安全：模块/传感器故障如何判定与触发警报？（意外损坏 vs 故意破坏 + 装置自身健康监测）

文档中“设备安全与工程要求”已经给出了你要的很多“评估与触发点”，包括：

- 防拆螺丝、防拆开关、外壳开启检测

- 异常移动和电源剪断报警

- 通信身份认证、数据加密、固件签名

- 断电前利用超级电容发送最后一次报警，通信失败本地缓存事件

- 结构需应对潮湿/浸水/冷凝/泥沙/腐蚀气体/温差/车辆冲击

- 燃气井等需要专门防爆设计

2.1 你需要建立的“设备故障/破坏”判别维度

建议把告警来源分成三大类（平台风险分级可以继续沿用文档的“正常维修/疑似破坏/高度疑似盗窃”等逻辑）：

A. 意外损坏（偶发、非高强度/非特征化）

- 传感器短暂异常（如温漂/通讯丢包一段时间后恢复）

- 供电波动导致的采样异常

- 车辆冲击后某模块轻微掉线，但设备外壳未被打开、防拆未触发

B. 故意破坏/干预（特征明显）

- 外壳开启检测/防拆开关触发

- 电源剪断报警（典型是瞬断+无正常关机流程）

- **异常移动（超出井盖正常震动阈值）**但与井盖主体无对应异常（例如井盖未翻转却装置被整体挪动）

- 长时间撬动/反复扰动导致多次“门禁/防拆”信号触发

C. 非法拆卸/疑似盗窃（更像“拿走/搬运”）

- 设备与井盖绑定的唯一绑定关系被破坏（需要你在结构上实现“设备脱离后会触发事件”）

- 本体搬运/快速位移（可与井盖状态一起融合判断）

文档提到：不能只依靠图像做区分，要融合“施工授权、工单信息、操作时间、传感器序列和现场图片”。同理：设备故障也要融合“设备防拆/供电/通信/传感器健康状态”。

2.2 触发警报的建议规则（以“装置健康”为核心）

你可以把“装置自身监测”做成下面这些“可判定事件”：

- 防拆/外壳开启事件（强证据）

- 触发：防拆开关闭合状态异常 / 外壳开启开关触发

- 判定：优先归入“疑似破坏/盗窃”，立即派发高等级工单（或至少三级）

- 电源剪断/断电事件（强证据）

- 触发：检测到瞬时掉电，且无“正常休眠/正常关机”标记

- 动作：触发电源剪断告警；并使用超级电容完成“最后一次报警+本地缓存”

- 传感器自检/数据一致性异常（中证据）

- 例子（不写死具体阈值）：

  - IMU倾角长期不变化但振动事件在发生（可能传感器失效或粘连）

  - 霍尔开关一直保持某状态但井盖状态却多次变化（可能漂移/失效）

  - 水位传感器读数突变且与历史/其他传感器不一致（可能故障或进水损坏）

- 判定：先“设备故障类告警”；若持续多次且伴随防拆/供电异常则升级为疑似破坏

- 通信/供电异常（辅助证据）

- 例如：长时间离线、RSSI异常骤降、LoRa/NB通信失败率突增

- 判定：如果无其他故障证据，先做“离线/通信异常”提示；若同时出现外壳开启/防拆触发则升级。

2.3 “设备本身的评估与监测”输出建议

建议在平台增加“设备健康度”指标（文档已有“设备管理：监控在线率、电量、通信信号、故障和固件版本”）：

| 健康维度 | 数据来源 | 输出/评估方式 | 告警联动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线率 | 心跳/通信 | 在线连续天数、掉线次数 | 离线类提示/派单（按频率） |
| 电量 | 电压/库仑 | 电量等级（见1.3） | 低电工单 |
| 通信质量 | 信号强度RSSI、重传率 | 通信质量等级 | 通信异常派单（必要时） |
| 传感器健康 | 自检一致性、异常序列 | “正常/可疑/故障” | 故障告警、要求上门检修 |
| 防拆/外壳完整性 | 防拆开关、外壳开启 | “完整/已触发” | 疑似破坏/盗窃 |
| 固件与认证 | 固件版本/签名校验结果 | “版本正常/校验失败” | 安全告警（防篡改） |

3）模块位置、外壳保护与井下环境防护（延长寿命/选材）

文档里对摄像头安装给了明确建议：

- 摄像头固定在井壁较高位置，斜向上覆盖井口；避免装在井盖底部导致角度不稳、黑暗、雾气泥污影响。
但对其他传感器位置，文档未逐一给“每个模块的机械安装点”。下面给出工程化放置建议，目标是：稳定测量 + 尽量隔离水汽/冲刷/泥沙 + 方便维修。

3.1 总体集成结构：装在井盖内部还是井壁？

文档的摄像头建议“固定在井壁”，其原因是稳定性与防护。对“传感器+主控”你也可以采用同一思路：

推荐：主监测装置尽量固定在井壁或井圈侧壁的相对稳定位置

- 优点：避免井盖移动引起安装件相对位移导致读数漂移；也利于做防护外壳。

- 若必须装在井盖背面：则需要更强的抗震、防护与线缆柔性设计，并且要接受读数可能随结构轻微变化。

终极做法（便于寿命与维护）：

- 将“主控+电源+采集模块+存储”放在一个独立密封舱中，舱体固定在井壁/井圈；

- 与井盖的连接点只保留必要的机械/磁/触发结构（例如与霍尔磁铁的相对位置关系）。

3.2 传感器与模块建议位置（逐项建议）

下面“位置”描述以“井盖系统的逻辑安装点”为主，不强行要求你改变现有井型。

- IMU（加速度/倾角）

- 建议位置：固定在密封舱内的主控硬件附近，尽量靠近井盖运动影响路径（能反映松动/跳动/倾角）。

- 固定方式：使用刚性支架与减振胶的组合（避免全刚性导致应力集中；也避免全软导致响应迟钝）。

- 外壳：密封舱内做防凝露（可加干燥剂/透气膜按需）。

- 霍尔开关（与磁铁配合判断开盖/状态）

- 建议位置：霍尔模块在固定侧（井壁/井圈），磁铁在井盖移动侧，保持可靠相对位置与行程。

- 关键：霍尔与磁铁间距要留出“正常误差窗口”，但不易过大导致状态不稳定。

- 外壳：霍尔模块同样建议放入防水外壳或密封舱内；磁铁区域可以用防腐涂层+机械防脱。

- 距离传感器

- 建议位置：对准井盖相对位置变化的方向（例如井盖抬起/移位时距离变化）。

- 抗冲刷：尽量避开正对水流冲刷的直面位置，采用“遮雨罩/导流结构”。

- 振动采集（文档提到振动峰值/频谱）

- 建议位置：同IMU或独立振动件可选；核心是固定在不随井盖整体漂移的结构参考点（若装在移动件上需用算法补偿）。

- 外壳：振动方向一致性很重要，避免外壳松动造成“壳体振动被采集”。

- 水位传感器（积水/水浸）

- 建议位置：在井内水位可能变化的区域，探头应能代表“真实水面高度”。

- 防误差：探头不要被泥沙覆盖；若条件允许，设置导流或网罩结构。

- 外壳：探头端必须具备良好防护（防腐、防堵）。

- 温湿度 / 气体 / 人体存在（如你后续做AI增强版/专业安全版）

- 建议位置：同样基于“代表性”和“避免直接淋水”。

- 防护：气体与人体相关器件对环境敏感，建议更精细的密封与透气/防水膜结构。

3.3 外壳保护，建议分层

文档强调“结构需应对长期潮湿、浸水、冷凝、泥沙、腐蚀性气体…”。因此建议你采用分层防护：

- 电子密封舱（主控、电源、存储、无线模块）

- 要求：防水防尘（可按IP等级选型，如IP67/更高，具体由你承受的井内水深与水压决定）

- 内部：防凝露（干燥剂、密封+透气膜、必要时加热除湿策略）

- 结构：避免舱体缝隙成为“进水通道”

- 传感器端“功能外壳”（针对探头）

- 水位/距离/气体/人体：用对应的防护结构（防堵网罩、防水透气膜、防污涂层）

- 探头外壳与主密封舱之间要避免“倒灌”。

- 线路与连接处（经常是薄弱点）

- 线缆穿线处一定要做密封灌封/防水接头

- 预留检修余量，避免拉扯导致断线

3.4 井下环境的“寿命延长”关键措施（工程要点）

- 潮湿/冷凝控制：密封舱 + 干燥剂/除湿结构 + 控制温差导致的冷凝

- 腐蚀防护：金属件做防腐涂层/不锈钢/镀层；电子连接端防氧化处理

- 抗泥沙冲刷：探头加导流结构、防堵网罩

- 防强冲击与疲劳：支架固定方式避免共振；必要时做减振

- 燃气井等专用环境：文档明确“需要专门防爆设计，普通开发板不能直接投入使用”——如果你的应用可能涉及可燃环境，必须按要求选防爆方案。